Муниципальное образование Первомайский поссовет

Оренбургского района Оренбургской области

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

И ВОДООТВЕДЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАЕНИЯ ПЕРВОМАЙСКИЙ ПОССОВЕТ

ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

пос. Первомайский

2013 год

|  | Приложение к постановлению администрации муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области от 25.12.2013 г. № 199-п |
| --- | --- |

СХЕМА  ВОДОСНАБЖЕНИЯ

И ВОДООТВЕДЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАЕНИЯ ПЕРВОМАЙСКИЙ ПОССОВЕТ

ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Содержание

Содержание	3

Введение	4

Паспорт схемы	5

Глава 1. Схема водоснабжения	7

Разхдел 1.  Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования	7

Раздел 2. Существующие балансы водопотребления	14

Раздел 3. Перспективное потребление коммунальных ресурсов  в сфере         водоснабжения	15

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения	19

Раздел 5. Инвестиции в  строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и капитальный ремонт	22

Глава 2. Схема водоотведения.	24

Раздел 1. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования	24

Раздел 2. Существующие балансы  водоотведения	28

Раздел 3. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоотведения28

Раздел 4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов  водоотведения.	30

Раздел 5... Инвестиции в  строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и капитальный ремонт	31

Графическая часть.	34

1. Карта современного состояния и использования территорий в границах МО... 	35

2. Карта функциональных зон в границах  населенного пункта пос. Первомайский... 	36

3..Схема сетей водоснабжения  зоны  среднеэтажной жилой застройки, общественно-деловой и производственной зон…………………………………………………….... 	……37

4..Схема сетей водоснабжения  зоны   индивидуальной  жилой застройки…………………………………………………………………………….... 	……38

5..Схема сетей водоотведения  зоны  среднеэтажной жилой застройки, общественно-деловой и производственной зон…………………………………………………….... 	……39

6..Сведения о протяженности сетей водоснабжения и водоотведения …….... 	……40

Введение

Схема водоснабжения и водоотведения Муниципального образования Первомайский  поссовет Оренбургского района Оренбургской области (далее – Первомайский поссовет) разработана тана на основании Генерального плана  муниципального образования Первомайский поселковый совет,. а  также в соответствии с требованиями федерального закона от 07.12.2011 N416-Ф3 (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении».

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.

Схема водоснабжения и водоотведения содержит:

- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды, количества и состава сточных вод сроком не менее чем на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов;

- зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- Водоснабжение:

- магистральные сети водоснабжения;

- водозабор;

- водоочистные сооружения;

- насосные станции;

- Водоотведение:

- магистральные сети водоотведения;

- канализационные насосные станции;

- канализационные очистные сооружения.

# Паспорт схемы

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения  муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области..

Инициатор проекта (муниципальный заказчик).

Глава  муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района оренбургской области..

Местонахождение объекта

Россия, Оренбургская область, Оренбургский район, п. Первомайский область, пос. Первомайский.

Нормативно-правовая база для разработки схемы.

- 	Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-Ф3 (ред. От 30.12.2012) «О Водоснабжении и водоотведении»

- 	СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- 	СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г;

- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Цели схемы

Целями схемы являются:

- 	развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2051 г.

-	увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики;

- 	улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- 	повышение качества питьевой воды;

- 	обеспечение надёжного водоотведения, а также гарантируемая очистка сточных вод согласно нормам экологической безопасности и сведение к минимуму вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения поставленных целей

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

- 	реконструкция существующих водозаборных узлов и существующих ВОС;

-  	строительство новых водозаборных узлов;

- 	строительство сетей магистральных водопроводов, обеспечивающих возможность постоянного водоснабжения  Первомайского поссовета в целом;

- 	реконструкция существующих канализационных сетей и модернизация канализационных очистных сооружений;

- 	установка приборов учёта;

- 	снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Сроки и этапы реализации схемы

Первый этап 2014-2020 г

Второй этап 2021-2051 г.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

- Реконструкция и замена  устаревшего оборудования и сетей.

- Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

- Улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования.

- Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а также дальнейшего развития муниципального образования.

# Глава 1. Схема водоснабжения

Раздел 1.

Существующее положение в сфере водоснабжения

муниципального образования

### 1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования Первомайский  поссовет Оренбургского района (далее  Первомайский поссовет).

Все объекты водоснабжения являются собственностью муниципального образования Первомайский поссовет и находятся в хозяйсвенном ведении МУП  «Ж. К. Х.» МО «Первомайский поселковый совет.          Население п. Первомайский составляет 7019 человек.

Водоснабжение существующей жилой, общественно - деловой и производственной застройки на территории муниципального образования Первомайский поссовет осуществляется по смешанной схеме:

- зона застройки среднеэтажными жилыми домами,  зона размещения объектов дошкольных и учебно-образовательных учреждений, зоны делового и коммерческого назначения, производственная зона,  зона инженерной инфраструктуры и зона специального назначения (размещение военных объектов)  подключены к централизованной системе  водоснабжения;

-  зоны индивидуальной  и блокированной жилой застройки    подключены к централизованной системе  водоснабжения, а также  частично оборудованы индивидуальными приусадебными шахтными  колодцами и скважинами.

Зоны  застроек представлены в графической части.

| Основные технические показатели системы водоснабжения представлены в таблице 1.1.1 |
| --- |
| Таблица 1.1.1 |
| п/п | Наименование | Единицы измерения | Коли-чество | Год постройки | Дата послед-него кап. ремонта |
| 1 | Подъем воды: |  |  |  |  |
|  | установленная производственная мощность | тыс.м3/сут | 57,5 | 1935, 1957 | не прово-дился |
|  | в т.ч. по источникам |  |  |  |  |
| 1.1 | открытый | тыс.м3/сут | 57,84 | 1935 | не прово-дился |
| 1.2 | подземный | тыс.м3/сут |  |  |  |
| 1.3 | смешанный | тыс.м3/сут |  |  |  |
| 1.4 | Скважины | тыс.м3 /сут |  |  |  |
| 1.5 | Водовод сырой воды | км. | 3 | 1953 | не прово-дился |
| 1.6 | Резервуары приема и хранения воды (объем 700 м3) | шт. | 2 | 1997, 1999 | не прово-дился |
| 2 | Состав |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество лабораторий/ количество анализов | шт./шт. | 1/14600 | 1976 | не прово-дился |
| 2.2 | Резервуары оборотного водоснабжения (объем м3) | шт. |  |  |  |
| 3 | Водопроводная сеть: |  |  |  |  |
|  | установленная производственная мощность | тыс.м3/сут |  |  |  |
| 3.1 | протяженность (общая) | км. | 48,5 | 1935-1976 | не прово-дился |
| 3.2 | водоводов | км. | 3,6 |  |  |
| 3.3 | уличных сетей | км. | 42,9 |  |  |
| 3.4 | внутриквартальных и внутридомовых | км. | 2,0 |  |  |
| 3.6 | Насосные станции | тыс.м3 | 8,2 | 1976 | не прово-дился |
| 3.7 | Сооружения для напора в сети и запаса воды (объем 700 м3) | шт. | 1 | 2009 | не прово-дился |
| 3.8 | Водомерный учет: |  |  |  |  |
|  | Количество абонентов/водомеров | шт./шт. | 3090/ 2314 |  |  |

1.1.2. Описание существующей функциональной структуры централизованной системы водоснабжения Первомайского поссовета. Водоснабжение осуществляется из открытого берегового водозабора «Гидротехническое сооружение Донгузский гидроузел» (далее – ГТС). ГТС является опасным производственным объектом. Информационные сведения о ГТС приведены в таблице 1.1.1 Таблица 1.1.1 №№ пп Наименование информационных сведений Содержание информационных сведений 1 Наименование ГТС Донгузский гидроузел 2 Наименование бассейна и водотока Р. Урал, р. Донгуз 3 Наименование водного объекта Донгузское водохранилище 4 Собственник Муниципальное образование Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области 5 Эксплуатирующая организация МУП «Ж. К. Х.» МО «Первомайский поссовет 6 Балансодержатель МУП «Ж. К. Х.» МО «Первомайский поссовет 7 Период ввода ГТС в эксплуатацию 1956 – постоянный 1935 - временный 8 Тип компоновки ГТС Напорно- регулирующий 9 Общие характеристики ГТС 9.1 Среднемноголетний сток в створе ГТС, км3/год 0,023 9.2 Площадь водохранилища, км2 0,977 9.3 Полезный объем водохранилища, млн. м3 1,71 9.4 Нормальный уровень верхнего бьефа (НПУ) 119,75 9.5 Форсированный уровень верхнего бьефа (ФПУ), м 121,05 9.6 Максимальный проектный расход при НПУ, м3/с 295 9.7 Максимальный проектный расход при ФПУ, м3/с 415 9.8 Наибольший уровень нижнего бьефа при пропуске максимального расхода 119,05 9.9 Максимальный удельный расход в нижнем бьефе водопропускных ГТС, м3/с 1,0 9.10 Ограничения проектного расхода через створ ГТС Не ограничивается 10. Параметры напорного фронта ГТС 10.1 Максимальный напор водоподпорных ГТС, м 5,0 10.2 Максимальная высота водоподпорных ГТС, м 9,5 10.3 Длина напорного фронта ГТС, м 710 11 Основные виды и среднегодовые показатели производственной деятельности объекта Водоснабжение населения и организаций п. Первомайский, 2,34 м3/год 12 Регулирование режимов работы водных объектов, млн. м3/год Не регулируется 13 Выработка электроэнергии Не вырабатывается 14 Выработка тепловой энергии Не вырабатывается 15 Нормативная документация по эксплуатации ГТС Нет 16 Проектная и исполнительная документация Нет 17 Паспорт ГТС Нет Затем насосами Насосной станции 1-го подъема подается в магистральный водовод протяженностью 3,6 км, из которого вода поступает на Насосную станцию (водоподготовки). Режим работы станции непрерывный круглосуточный. В летний период отсыпается «нижняя» временная плотина ниже по течению р. Донгуз на расстоянии 1 км от ГТС. Вода из временного водозабора подается насосами второй Насосной станции 1-го подъема в магистральный водовод. Технические характеристики зданий и оборудования насосных станций приведены в таблице 1.1.2. Таблица 1.1.2 Наименование здания, оборудования Год ввода в эксплуа-тацию Технические характеристики здания Оборудование Марка, тип оборудования Произ-водительность, м3/час Мощность, кВт /час площадь, кв. м объем, куб. м Насосная станция 1-го подъема 1957 102 408 1290 354 насос №1 1985 Д 320/70 320 75 насос №2 1993 Д 320/70 320 75 насос №3 1980 Д 630/90 630 200 насос дренажный 1985 1К20/30 20 4 Насосная станция 1-го подъема 1935 58 174 1120 250 насос №1 1989 Д 800/50 800 160 насос №2 1989 Д 320/50 320 90 3 Насосная станция (водоподготовки) является совмещенной: станция 2-го подъема и фильтровальная станция. Производительность станции 8,2 тыс. куб. м./сут. Технологическая схема насосной станции (водоподготовки): - вода из водовода поступает в смеситель, в который по мере необходимости (как правило, в паводковый период) вводят из реагентного хозяйства растворы реагентов (коагулянта – сернокислого алюминия), где происходит ее механическая реакция с коагулянтом (образование хлопьев), связывающих взвешенные частицы, содержащиеся в исходной воде; - после смесителя вода поступает на ускоренные осветлители, где происходит ее осветление и обесцвечивание (по типу осаждения); - затем вода поступает в фильтры, в которых в качестве фильтрующего элемента используется кварцевый песок, где происходит механическая очистка воды от других посторонних примесей органического происхождения; - после фильтров вода поступает в накопительную емкость, откуда происходит перекачка чистой воды в резервуары емкостью 750 куб. м. (3 шт.); - из резервуаров чистой вода питьевая вода с помощью насосов станции 32-го подъема подается потребителям. Обеззараживание воды производится хлораторами «ЛОНИИ-100» с применением опасного вещества – жидкого хлора в два этапа: первая ступень обеззараживания производится в смесителе, вторая ступень – после фильтров. Технические характеристики здания и оборудования Насосной станции (водоподготовки) приведены в таблице 1.1.3 Таблица 1.1.3 Наименование здания, оборудования Год ввода в эксплуа-тацию Технические характеристики здания Оборудование Марка, тип оборудования Произ-водительность, м3/час Мощность, кВт /час площадь, кв. м объем, куб. м Насосная станция (водоподготовки) 1976 2521 17647 342 насос №1 2011 1Д 320/50 320 75 насос №2 1989 Д 320/50 320 75 насос №3 1996 Д 320/50 320 75 насос №4 1985 Д 320/50 320 90 насос №5 1982 Д 320/50 320 75 насос №6 1997 Д 315/71 315 75 насос дренажный 2011 1К20/30 20 4 насос промывной 1975 К200-150-315 200 75 компрессор 1975 ВВК-8-02-62-04 17 компрессор 1975 ВВК-8-02-62-04 17 насос дозиров. 2001 НД-2,5-1000/16 2,5 3 насос дозиров. 2001 НД-2,5-1000/16 2,5 3 хлоратор 2012 ЛОНИИ-100 хлоратор 2012 ЛОНИИ-100 лабораторное оборудование 1976 Вертикальный цилиндрический резервуар Р-1 1997 700 РВС Вертикальный цилиндрический резервуар Р-2 1999 700 РВС Вертикальный цилиндрический резервуар Р-3 2009 700 РВС Сведения о протяженности сетей водоснабжения и схемы сетей водоснабжения представлены в графической части. 1.1.3. Данные лабораторных анализов воды. Лабораторно - производственный контроль качества воды производится ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» по договору с МУП»Ж. К. Х.». Лабораторные анализы произхводятся 2 раза в месяц согласно СанПИН. Сравнительные сезонные данные : №№ пп Определение показателя Единица измере-ния Гигиенический норма-тив Результаты 15.04.13 07.06.13 04.10.13 Санитарно-гигиеническая лаборатория 1 Окисляемость перманганатная мгО2/л не более 5 1,8 1,2 0,96 2 pH ед. pH в преде-лах 6-9 7,1 - 8 3 Запах при 20 град.С баллы не более 2 0 0 0 4 Общая минерализация (сухой остаток) мг/л не более 1000 (1500) 600 693 708 5 Запах при 60 град.С баллы не более 2 0 0 0 6 Цветность град. не более 20 (35) меньше 5 - меньше 5 7 Привкус баллы не более 2 0 0 0 8 Жесткость общая мг-экв./л не более 7 (10) 2 3 2 9 Мутность мг/л не более 1,5 (2) 3,2 3 меньше 0,5 Микробиологическая лаборатория 1 Общие колиформные бактерии в 100 мл не допус-кается не обнару-жено не обнару-жено не обнару-жено 2 Термотолерантные колиформные бактерии в 100 мл не допус-кается не обнару-жено не обнару-жено не обнару-жено 3 Общее микробное число КОЕ в 1 мл не более 50 2 6 2 4 Колифаги БОЕ в 100 мл не допус-кается не обнару-жено не обнару-жено не обнару-жено Раздел 2. Существующие балансы водопотребления 1.2.1. Существующие балансы водопотребления представлены в таблице 1.2.1 Таблица 1.2.1 Наименование расхода Ед. изм. Кол-во Средне суточн. норма на ед. изм., л Водопотребление сред-не. сут., м3/сут годо-вое, тыс. м3/год макс. сут., м3/сут макс. час., м3/час Хозяйственно-питьевые нужды населения (1 группа) чел 7019 73,5 635,7 232,5 820,2 164,0 Прочие потребители 2 группы (бюджетные) - 82,8 30,2 140,2 28,0 Прочие потребители 3 группы (коммерческие) - 746,6 272,5 920,3 45,2 Неучтенные расходы и потери - 660,6 241,1 660,6 27,5 Полив (150 дней) кв. м. 150150 12,5 50,0 7,5 70 5,8 ИТОГО: 2175,7 783,8 2611,6 270,5 Раздел 3. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения 1.3.1 Важным показателем повышения благосостояния населения муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района является наличие для граждан возможности улучшения жилищных условий, развитие социально-культурной и коммунально-бытовой сферы. В соответствии с Генеральным планом муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области (далее – Генеральный план) в существующей застройке пос. Первомайский Оренбургского района имеются свободные земельные участки под строительство малоэтажного и среднеэтажного жилья площадью 53 га с ориентировочным объемом вводимого жилья 71,1 тыс.кв.м. Подключение всего вводимого жилья планируется от централизованной системы водоснабжения. 1.3.2 Площадь строительных фондов и росты площадей строительных фондов представлены в таблице 1.3.1 Таблица 1.3.1 № пп Показатели Единица измерения Современное состояние Первая очередь (до 2031 г) Расчетный срок, включая первую очередь (до 2051 г.) 1. Зоны жилой застройки, всего из них га 228,97 258,97 281,97 1.1 Территории зоны застройки индивидуальными жилыми домами и блокированными многоквартирными жилыми домами % 83,7 81,2 82,8 1.2 Территории зоны застройки малоэтажными жилыми домами % 9,7 8,6 7,9 1.3 Территории зоны застройки среднеэтажными жилыми домами % 6,6 10,2 9,3 2. Жилищный фонд, всего тыс. кв. м. общей площади квартир 137,224 190,724 206,224 2.1 Существующий сохраняемый жилищный фонд тыс. кв. м. общей площади квартир 137,224 135,324 190,524 2.3 Новое жилищное строительство тыс. кв. м. общей площади квартир 55,4 15,7 2. Общественно-деловые зоны га 44,13 46,13 46,13 2.1 Зоны размещения объектов дошкольных и учебно-образовательных учреждений % 48,1 50,4 50,1 2.2 Зоны делового, общественного и коммерческого назначения % 47,4 45,3 45,3 2.3 Зона размещения объектов здравоохранения % 4,5 4,3 4,3 3. Производственная зона га 103,4 103,4 103,4 3.1 Зона производственно-коммунальных объектов 3 класса вредности % 16,0 16,0 16,0 3.2 Зона производственно-коммунальных объектов 4 класса вредности % 11,9 11,9 11,9 3.3 Зона производственно-коммунальных объектов 5 класса вредности % 72,1 72,1 72,1 4. Зона инженерной инфраструктуры га 8,5 8,5 8,5 5 Зона специального назначения (размещение военных объектов) га 78365 78365 78365 Примечание: Зона специального назначения (размещение военных объектов) расположена на земельных участка, отведенных для Министерства обороны РФ. 1.3.3. Развитие и перепрофилирование общественно-деловой и производственной зон. Производственная зона включает территории всех предприятий основного и сопутствующего назначения со всеми их зданиями, сооружениями и коммуникациями. Сведений о развитии и перепрофилировании производственной зоны не имеется. Сведений о развитии и перепрофилировании общественно-деловой зоны также не имеется. 1.3.4. Рост численности населения и поливных площадей № пп Показатели Ед. измер. Современ-ное состояние Первая очередь (до 2031 г) Расчетный срок, включая первую очередь (до 2051 г.) при-рост всего при-рост всего 1. Численность населения тыс. чел 7,02 0,6 7,62 0,65 8,27 2. Поливная площадь га 15 3 18 2,3 20,3 1.3.5. Объемы водопотребления и рост водопотребления № пп Показатели Водопотребление, тыс. куб. м. /год Ед. измер. Современ-ное состояние Первая очередь (до 2031 г) Расчетный срок, включая первую очередь (до 2051г) при-рост всего при-рост всего 1. Население тыс. куб. м. /год 232,5 19,9 252,4 21,5 273,9 2. Поливная площадь тыс. куб. м. /год 7,5 1,5 9 1,2 10,2 3. Прочие потребители 2 группы (бюджетные) тыс. куб. м. /год 30,2 0 30,2 0 30,2 4. Прочие потребители 3 группы (коммерческие) тыс. куб. м. /год 272,5 0 272,5 0 272,5 5. Неучтенные расходы и потери тыс. куб. м. /год 241,1 -95 146,1 -86 60,1 Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения 4..1. Анализ технического состояния существующей системы водоснабжения. 4.1.1. Гидротехническое сооружение Донгузский гидроузел находится в аварийном техническом состоянии с 2003 г. в связи с разрушением бетонных поверхностей двухпролетного шлюза, полным разрушением ледозащиты, разрушением тела земляной плотины. Водохранилище заилено на 60-70 %: его емкость уменьшилась с 1,78 млн. м3 в 1976 г. до 1,1 млн. м3 в настоящее время. Оборудование двух станций первого подъема морально и технически устарело: установлены насосы с электродвигателями мощностью 75 - 200 кВт в то время как достаточно мощности 30-50 кВт. Зона санитарной охраны (ЗСО) не обеспечена, т. к. ограждения 1-го пояса разрушены на 60%. Водовод протяженностью 3,6 км. 1953 года постройки находится в неудовлетворительном техническом состоянии. 4.1.2. Водоподготовка осуществляется Насосной станцией (водоподготовки), которая имеет износ более 60% и морально устарела: обеззараживание воды производится хлораторами «ЛОНИИ-100» с применением опасного вещества – жидкого хлора; отстойники и осветлители находятся в неудовлетворительном техническом состоянии; требуется полная замена фильтрующего элемента (кварцевого песка) в объеме 200 м3; закончен срок эксплуатации практически всего прочего оборудования. 4.1.3. Общая протяженность сетей водоснабжения составляет 46,449 км. Износ сетей составляет 80 %: в год происходит до 80 аварий (порывов). Одним из последствий такого положения стало обострение проблемы обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве. Особую озабоченность вызывает состояние водовода от берегового водозабора до насосной станции (водоподготовки). Отсутствие средств на ремонт привело к их практически полному физическому износу. Еще в 2006 г. ООО «Гидропроект» по заданию Донгузской КЭЧ района Минобороны РФ (бывшего собственника) было проведено обследование гидротехнического сооружения, в результате которого было установлено, что стоимость работ по его реконструкции будет составлять около 100 млн. руб. в текущих ценах. Стоимость дноукрепительных и дноочистительных работ составит также около 100 млн. руб. Имеется проект на реконструкцию водовода - стоимость работ составляет 43 млн. руб. в текущих ценах. Таким образом, общая стоимость работ по реконструкции открытого водозабора составит около 243 млн. руб. Исходя из вышеизложенного, а также учитывая необходимость использования наиболее защищенных источников водоснабжения в целях употребления воды гарантированного качества, необходимо перевести водоснабжение поселка из открытого водозабора на подземный. В 2013 году ОАО «Компания Вотемиро» по заданию Администрации МО Первомайский поссовет провело обследование двух земельных участков в непосредственной близости к поселку на предмет возможности организации водоснабжения поселка от артезианских скважин. В результате было получено «Гидрогеологическое заключение о возможности использования подземных вод для питьевого водоснабжения п. Первомайский Оренбургского района» с выводами: Велика вероятность вскрытия на обоих участках подземных вод с минерализацией выше 1,0 г/дм3 с возможностью водоотбора с двух участков 2500 – 3000 м3/сут. Фактической потребность составляет 1,7 – 2,0 тыс. м3/сут. Таким образом, необходимо провести мероприятия по обеспечению населения пос. Первомайский питьевой водой: № пп Адрес объекта / мероприятия Цели реализации мероприятия 1 Строительство подземного водозабора п. Первомайский, Использование наиболее защищенных источников водоснабжения, улучшение гарантированного качества водоснабжения, снижение эксплуатационных затрат, повышение эксплуатационной надежности оборудования. 1.1 Проведение разведки месторождения подземных вод на предмет альтернативного варианта водоснабжения муниципального образования 1.2 Разработка проекта подземного водозабора 1.3 Экспертиза проекта подземного водозабора 1.4 Строительство водозабора от артезианских скважин 2 Насосная станция (водоподготовки), п. Первомайский, ул. Горького, 1/3 Улучшение гарантированного качества водоснабжения, снижение эксплуатационных затрат, повышение эксплуатационной надежности оборудования, отказ от использования опасных веществ при обеззараживании. 2.1 Проектирование реконструкции насосной станции с переводом обеззараживания воды с жидкого хлора на гипохлорид натрия 2.2 Экспертиза проекта реконструкции насосной станции 2.3 Реконструкция насосной станции 3 Сети водоснабжения Улучшение гарантированного качества водоснабжения, снижение эксплуатационных затрат, повышение эксплуатационной надежности оборудования 3.1 Строительство и капитальный ремонт водопровода п. Первомайский – 27,3 км Раздел 5. Инвестиции в строительство, реконструкцию техническое перевооружение и капитальный ремонт 1.5.1 Необходимый размер инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и капитальный ремонт объектов водоснабжения муниципального образования определен в соответствии с программой «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования сельского поселения пос. Первомайский Оренбургского района на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района от 25.12.2013 г. №197-п. Цель программы: создание условий для увеличения объемов жилищного строительства; комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию систем коммунальной инфраструктуры. 1.5.2. Предложения по величине необходимых инвестиций строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и капитальный ремонт объектов водоотведения на 2014 – 2020 годы. №№ пп Адрес объекта/ мероприятия Смет-ная стои-мость, тыс. руб. Реализация программы, тыс. руб 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1 Строительство подземного водозабора п. Первомайский 86800 6800 40000 40000 1.1 Проведение разведки месторождения подземных вод 5800 5800 1.2 Экспертиза проекта подземного водозабора 1000 1000 1.3 Строительство водозабора от артезианских скважин 80000 40000 40000 2 Насосная станция (водоподготовки), п. Первомайский, ул. Горького, 1/3 21400 1400 10000 10000 2.1 Проектирование реконструкции насосной станции 1000 1000 2.2 Экспертиза проекта реконструкции насосной станции 400 400 2.3 Реконструкция насосной станции 10000 10000 3 Сети водоснабжения 32060 3000 3600 3240 4200 5760 5760 6500 3.1 Строительство и капитальный ремонт водопровода п. Первомайский – 27,3 км 32060 3000 3600 3240 4200 5760 5760 6500 ВСЕГО: 140260 9800 45000 53240 14200 5760 5760 6500

# Глава 2. Схема водоотведения

Раздел 1.

Существующее положение в сфере водоотведения

муниципального образования

### 2.1.1 Описание структуры системы водоотведения муниципального образования Первомайский  поссовет Оренбургского района (далее  Первомайский поссовет).

Все объекты водоотведения являются собственностью муниципального образования Первомайский поссовет и находятся в хозяйственном ведении МУП  «Ж. К. Х.» МО «Первомайский поселковый совет.

Население п. Первомайский составляет 7019 человек.

Водоотведение существующей жилой, общественно - деловой и производственной застройки на территории муниципального образования Первомайский поссовет осуществляется по смешанной схеме:

- зона застройки среднеэтажными жилыми домами,  зона размещения объектов дошкольных и учебно-образовательных учреждений, зоны делового и коммерческого назначения, производственная зона,  зона инженерной инфраструктуры и зона специального назначения (размещение военных объектов)  подключены к централизованной системе  водоотведения;

-  зоны индивидуальной  и блокированной жилой застройки    подключены к централизованной системе  водоотведения только на 2 %,  остальные оборудованы  канализацией с выгребными накопительными емкостями и ямами и надворными уборными.

Зоны  застроек представлены в графической части.

| Основные технические показатели системы водоотведения представлены в таблице 2.1.1 |
| --- |
| Таблица 2.1.1 |
| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество | Год постройки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Канализационные сети: |  | 21,22 | 1935-1978 |
|  | Суммарная протяженность, в т.ч. | км |  |  |
| 1.1 | главный коллектор | км | 7,4 |  |
| 1.2 | уличная канализационная сеть | км | 13,42 |  |
| 1.3 | внутриквартальная и внутридворовая сеть | км | 0,4 |  |
| 2 | Канализационные насосные станции | шт | 3 | 1935, 1935, 1978 |
|  | Установленная производственная мощность, всего, в том числе; | т.куб.м/сут | 18,0 |  |
| 2.1 | №1 | т.куб.м/сут | 7,2 | 1935 |
| 2.2 | №2 | т.куб.м/сут | 7,2 | 1935 |
| 2.3 | №3 | т.куб.м/сут | 3,6 | 1378 |
| 3 | Канализационные очистные сооружения | шт | 1 | 1990 |
| 3.1 | Установленная пропускная способность | т.куб.м/сут | 4,2 |  |
| 3.2 | Механическая очистка | т.куб.м/сут | - |  |
| 3.3 | Биологическая очистка | т.куб.м/сут | 4,2 |  |
| 3.4 | Доочистка стоков (биологический пруд) | т.куб.м/сут | 4,2 |  |
| 3.5 | Сооружения обработки осадка | т.куб.м/сут | нет |  |
| 3.6 | Количество лабораторий | шт | 1 |  |
| 3.7 | Количество анализов, выполняемых в лабораториях | шт | сведений нет |  |
| 3.8 | Сбросной коллектор |  | нет |  |

2.1.2. Описание существующей функциональной структуры централизованной системы водоотведения  Первомайского поссовета.

На напорных коллекторах  имеются 3 канализационно-насосных станции.

Технические характеристики  зданий и оборудования насосных станций канализации представлены в таблице  2.1.2.

Таблица 2.1.2

| Наименование здания, оборудования | Год ввода в эксплуа-тацию | Технические характеристики здания | Оборудование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Марка, тип оборудования | Произ-водительность, м3/час | Мощность, кВт /час |
|  |  | площадь, кв. м | объем, куб. м |  |  |  |
| Здание перекачки (КНС-1) | 1935 | 60 | 540 |  | 300 | 70 |
| насос | 2003 |  |  | СМ-150-125-315а4 | 150 | 35 |
| насос | 2003 |  |  | СМ-150-125-315а4 | 150 | 35 |
| Здание перекачки (КНС-2) | 1935 | 53 | 477 |  | 300 | 70 |
| насос | 2003 |  |  | СМ-150-125-315а4 | 150 | 35 |
| насос | 2003 |  |  | СМ-150-125-315а4 | 150 | 35 |
| Насосная станция канализации (КНС-3) |  |  |  |  | 150 | 35 |
| насос | 2009 |  |  | СМ-150-125-315а4 | 150 | 35 |

По напорным и самотечным сетям канализации  по трем коллекторам сточные воды подаются  на Блок емкостей очистные  канализационных сооружений биологической очистки сточных вод (ОКС) в составе:

- камера гашения – 1 шт;

- песколовки – 2 шт;

- метантенки (аэробные сбраживатели) – 1 шт;

- первичные отстойники- 3 шт;

- вторичные отстойники – 3 шт;

- аэротенки – 3  шт;

- контактные резервуары – 3 шт.

Технологический цикл:

- сточная вода по напорной сети от  Станции перекачки №2  поступает в блок емкостей очистных сооружений;

- на первом этапе – в приемную камеру;

- затем через решетку ручной очистки поступает в две горизонтальные песколовки с круговым движением воды;

- осажденный песок удаляется гидроэлеватором по трубопроводу на песковую площадку;

- далее стоная вода поступает в первичные отстойники, где происходит дальнейшая очистка от взвешенных примесей, которые удаляются  с помощью    гидроэлеваторов в сбраживатели и, частично, на иловые площадки;

-  биологическая очистка производится в аэротенках;

-  далее вода поступает во вторичные отстойники, где происходит ее осветление после биологической очистки;

- затем вода поступает в контактный резервуар, где производится хлорирование осветленной воды;

- осветленная вода попадает в биологический пруд, который представляет собой  искусственно созданный водоем для естественной биологической доочистки сточных вод, основанной на процессах, происходящих при самоочищении водоемов;

- сточные воды, прошедшие биологический пруд, выпускаются на рельеф в пойму р. Сивушка,  впадающей в р. Донгуз, которая  входит в бассейн р. Урал.

Насосное оборудование, лаборатория, административные и  бытовые помещения   ОКС расположены в Здании производственного корпуса.

Технические характеристики здания и оборудования производственного корпуса (очистных сооружений) представлены в таблице 2.1.3.

Таблица 2.1.3

| Наименование здания, оборудования | Год ввода в эксплуа-тацию | Технические характеристики здания | Оборудование |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Марка, тип оборудования | Произ-водите-льность, м3/час | Мощность, кВт /час |
|  |  | площадь, кв. м | объем, куб. м |  |  |  |
| Здание производственного корпуса | 1990 | 365 | 2190 |  | 4200 |  |
| насос | 1995 |  |  | МКУ-140 М | 140 |  |
| насос | 1991 |  |  | К160-30 | 160 |  |
| насос | 2004 |  |  | СМ80-50 | 80 |  |
| шкаф сушильный | 1990 |  |  | СНОЛ 3,5 |  |  |
| калогриметр | 1990 |  |  | КФК-2 УХЛ 4,2 |  |  |
| шкаф лабораторный | 1990 |  |  |  |  |  |
| сушильный шкаф | 1990 |  |  |  |  |  |
| печь муфельная | 1990 |  |  |  |  |  |
| шкаф приточной вентиляции | 1990 |  |  |  |  |  |
| весы технические | 1990 |  |  |  |  |  |
| аквадистиллятор | 1990 |  |  |  |  |  |
| термостат | 1990 |  |  | ТС-80 |  |  |
| весы аналитические |  |  |  | ВЛА 200 г. |  |  |

Раздел 2.

Существующие  балансы водоотведения

2.2.1.  Существующие балансы водоотведения представлены в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1

| Наименование расхода | Ед. изм. | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм., л | Водоотведение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сред-не. сут., м3/сут | годо-вое, тыс. м3/год | макс. сут., м3/сут | макс. час., м3/час |
| Население (1 группа) | чел | 7019 |  | 216,4 | 79,0 | 420,3 | 35,02 |
| Прочие потребители 2 группы (бюджетные) | куб. м |  |  | 82,7 | 30,2 | 120,3 | 10,02 |
| Прочие потребители 3 группы (коммерческие) | куб. м |  |  | 53,2 | 19,4 | 73,2 | 6,1 |
| ИТОГО: |  |  |  | 352,3 | 128,6 | 613,8 | 51,14 |

Раздел 3.

Перспективное потребление коммунальных ресурсов

в сфере водоотведения

2.3.1 Важным показателем повышения благосостояния населения  муниципального  образования Первомайский поссовет Оренбургского района  является наличие для граждан возможности улучшения жилищных условий, развитие социально-культурной и коммунально-бытовой сферы.

В соответствии с Генеральным планом муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области (далее – Генеральный план) в существующей застройке пос. Первомайский Оренбургского  района имеются свободные земельные участки под строительство  малоэтажного и среднеэтажного жилья площадью 53 га с ориентировочным объемом вводимого жилья 71,1 тыс.кв.м.

Среднеэтажное жилье планируется подключить к  централизованной системе водоотведения.

2.3.2  Площадь строительных фондов и росты площадей строительных фондов представлены в таблице 1.3.1.

2.3.3.  Развитие и перепрофилирование общественно-деловой и  производственной зон.

- Производственная зона включает территории всех предприятий основного и сопутствующего назначения со всеми их зданиями, сооружениями и коммуникациями.  Сведений о развитии и перепрофилировании производственной зоны не имеется.

- Сведений о развитии и перепрофилировании общественно-деловой зоны также  не имеется.

2.3.4. Рост  численности населения среднеэтажной постройки

| № пп | Показатели | Ед. измер. | Современ-ное состояние | Первая очередь (до 2031 г) | Расчетный срок, включая первую очередь (до 2051 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | при-рост | всего | при-рост | всего |
| 1. | Численность населения | тыс. чел | 7,02 | 0,3 | 7,32 | 0,35 | 8,27 |

2.3.4.  Объемы водопотребления и рост водоотведения

| № пп | Показатели | Водоотведение, тыс. куб. м. /год |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ед. измер. | Современ-ное состояние | Первая очередь (до 2031 г) | Расчетный срок, включая первую очередь (до 2051г) |
|  |  |  |  | при-рост | всего | при-рост | всего |
| 1. | Население | тыс. куб. м. /год | 79,0 | 3,4 | 82,4 | 3,9 | 86,3 |
| 2. | Прочие потребители 2 группы (бюджетные) | тыс. куб. м. /год | 30,2 | 0 | 30,2 | 0 | 30,2 |
| 3. | Прочие потребители 3 группы (коммер.) | тыс. куб. м. /год | 19,4 | 0 | 19,4 | 0 | 19,4 |

Раздел 4.

Предложения по строительству, реконструкции

и модернизации объектов системы водоотведения

4..1. Анализ  технического состояния существующей системы водоотведения.

Техническое состояние блока емкостей очистных канализационных сооружений  и напорного коллектора неудовлетворительное.

Отсутствие средств на ремонт привело к нарушению технологического процесса очистки фекальных стоков: вместо биологической очистки производится только механическая.

Основной канализационный коллектор глубиной заложения   от 5 до 9 м. построен в  1934-1936 г. и заилен до  30-40% просвета труб. Износ сетей составляет 80%.

Станции перекачки: КНС-1 и КНС-2 1935 года постройки морально и физически устарели: оборудование не соответствует необходимым нормам  энергосбережения; заглубленные части  зданий находятся в аварийном техническом состоянии в связи с разрушением несущих стен, технологических  металлических настилов,  решеток и лестниц.

Остро стоит проблема увеличения мощности существующих канализационных сетей на вновь застраиваемой территории поселка.

Таким образом, необходимо провести мероприятия по обеспечению населения пос. Первомайский  услугами водоотведения:

| № пп | Адрес объекта / мероприятия | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Блок емкостей канализационных сооружений биологической очистки сточных вод, п. Первомайский, | Улучшение качества очистки сточных вод, улучшение экологической обстановки; снижение эксплуатационных затрат, повышение эксплуатационной надежности оборудования, отказ от использования опасных веществ при обеззараживании. |
| 1.1 | Разработка проекта реконструкции блока емкостей с переводом обеззараживания с жидкого хлора на гипохлорид натрия |  |
| 1.2 | Экспертиза проекта реконструкции блока емкостей |  |
| 1.3 | Реконструкция блока емкостей |  |
| 2 | Станции перекачки, п. Первомайский | Улучшение качества очистки сточных вод, улучшение экологической обстановки; снижение эксплуатационных затрат, повышение эксплуатационной надежности оборудования.; повышение производственной безопасности . |
| 2.1 | Разработка проекта строительства двух канализационно - насосных станций |  |
| 2.2 | Экспертиза проекта строительства двух канализационно - насосных станций |  |
| 2.3 | Строительство строительства двух канализационно - насосных станций |  |
| 3 | Сети водоотведения | Улучшение гарантированного качества водоотведения, снижение эксплуатационных затрат, повышение эксплуатационной надежности оборудования |
| 3.1 | Разработка проекта реконструкции сетей водоотведения |  |
| 3.2 | Экспертиза проекта реконструкции сетей водоотведения |  |
| 3.3 | Реконструкция сетей водоотведения– 19 км |  |

Раздел 5.

Инвестиции в строительство, реконструкцию

техническое перевооружение и капитальный ремонт

2.5.1   Необходимый размер инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение  и  капитальный ремонт объектов водоснабжения муниципального образования    определен в соответствии с  программой «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования  сельского поселения пос. Первомайский  Оренбургского района  на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района от 25.12.2013 г. №197-п.

Цель программы: создание условий для увеличения объемов жилищного строительства; комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию систем коммунальной инфраструктуры.

1.5.2.  Предложения по величине необходимых инвестиций строительство, реконструкцию, техническое перевооружение  и  капитальный ремонт объектов  водоотведения  на 2014 – 2020 годы.

| №№ пп | Адрес объекта/ мероприятия | Смет-ная стои-мость, тыс. руб. | Реализация программы, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Блок емкостей канализационных сооружений биологической очистки сточных вод, п. Первомайский, | 41400 | 1400 | 20000 | 20000 |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка проекта реконструкции блока емкостей с переводом обкеззараживания с жидкого хлора на гипохлорид натрия | 1000 | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Экспертиза проекта реконструкции блока емкостей | 400 | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Реконструкция блока емкостей | 40000 |  | 20000 | 20000 |  |  |  |  |
| 2 | Станции перекачки, п. Первомайский | 26400 |  |  |  | 2400 | 12000 | 12000 |  |
| 2.1 | Разработка проекта строительства двух канализационно - насосных станций | 2000 |  |  |  | 2000 |  |  |  |
| 2.2 | Экспертиза проекта строительства двух канализационно - насосных станций | 400 |  |  |  | 400 |  |  |  |
| 2.3 | Строительство строительства двух канализационно - насосных станций | 24000 |  |  |  |  | 12000 | 12000 |  |
| 3 | Сети водоотведения | 81000 |  |  |  | 6000 | 30000 | 30000 | 15000 |
| 3.1 | Разработка проекта реконструкции сетей водоотведения | 5000 |  |  |  | 5000 |  |  |  |
| 3.2 | Экспертиза проекта реконструкции сетей водоотведения | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |  |
| 3.3 | Реконструкция сетей водоотведения– 19 км | 75000 |  |  |  |  | 30000 | 30000 | 15000 |
|  | ИТОГО: | 148800 | 1400 | 20000 | 20000 | 8400 | 42000 | 42000 | 15000 |

Графическая часть

СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

И ВОДООТВЕДЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАЕНИЯ ПЕРВОМАЙСКИЙ ПОССОВЕТ

ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Сведения

о протяженности сетей канализации, теплоснабжения и водоснабжения

МО Первомайский поссовет

| № п/п | Наименование | Основание для приема | Протяженность | Год ввода в экспл. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Документ | Акт приема-передачи | Ед.изм | Кол-во |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Водопроводные сети |
| 1 | Поселковый водопровод ул.Горького | Постановление №46-п от 3.05.2007г «О передаче в оперативное управление поселкового водопровода» | № 3/7 от 05.06.2007г. | км | 0,800 | 1987 |
| 2 | Поселковый водопровод ул.Ковалева | Постановление №46-п от 3.05.2007г «О передаче в оперативное управление поселкового водопровода» | № 3/10 от 05.06.2007г | км | 1,200 | 1987 |
| 3 | Поселковый водопровод ул. Садовая | Постановление №46-п от 3.05.2007г «О передаче в оперативное управление поселкового водопровода» | № 3/14 от 05.06.2007г | км | 0,800 | 1987 |
| 4 | Поселковый водопровод ул. Советская | Постановление №46-п от 3.05.2007г «О передаче в оперативное управление поселкового водопровода» | № 3/15 от 05.06.2007 г | км | 0,800 | 1987 |
| 5 | Поселковый водопровод ул. Степная | Постановление №46-п от 3.05.2007г «О передаче в оперативное управление поселкового водопровода» | № 3/16 от 05.06.2007г | км | 2,200 | 1987 |
| 6 | Поселковый водопровод ул.Чапаева | Постановление №46-п от 3.05.2007г «О передаче в оперативное управление поселкового водопровода» | № 3/17 от 05.06.2007г | км | 0,600 | 1987 |
| 7 | Поселковый водопровод ул.Кирова | Постановление №46-п от 3.05.2007г «О передаче в оперативное управление поселкового водопровода» | № 3/9 от 05.06.2007г | км | 0,800 | 1987 |
| 8 | Поселковый водопровод ул.Пролетарская | Постановление №46-п от 3.05.2007г «О передаче в оперативное управление поселкового водопровода» | № 3/13 от 05.06.2007г | км | 0,800 | 1987 |
| 9 | Поселковый водопровод ул.Новая | Постановление №46-п от 3.05.2007г «О передаче в оперативное управление поселкового водопровода» | №3/12 от 05.06.2007г | км | 1,200 | 1987 |
| 10 | Поселковый водопровод ул.Мира | Постановление №46-п от 3.05.2007г «О передаче в оперативное управление поселкового водопровода» | №3/11 от 05.06.2007г | км | 0,700 | 1987 |
| 11 | Поселковый водопровод ул.Парковая | Постановление №46-п от 3.05.2007г «О передаче в оперативное управление поселкового водопровода» | №3/19 от 05.06.2007г | км | 0,100 | 1987 |
| 12 | Поселковый водопровод ул.Буденного | Постановление №46-п от 3.05.2007г «О передаче в оперативное управление поселкового водопровода» | № 3/5 от 05.06.2007г | км | 0,700 | 1987 |
| 13 | Поселковый водопровод ул.8 Марта | Постановление №46-п от 3.05.2007г «О передаче в оперативное управление поселкового водопровода» | № 3/4 от 05.06.2007г | км | 0,500 | 1987 |
| 14 | Поселковый водопровод Ул.Лесная | Постановление №46-п от 3.05.2007г «О передаче в оперативное управление поселкового водопровода» | № 3/18 от 05.06.2007г | км | 0,480 | 1987 |
| 15 | Поселковый водопровод пер.Косой | Постановление №46-п от 3.05.2007г «О передаче в оперативное управление поселкового водопровода» | № 3/2 от 05.06.2007г | км | 0,596 | 1987 |
| 16 | Поселковый водопровод пер.Тупой | Постановление №46-п от 3.05.2007г «О передаче в оперативное управление поселкового водопровода» | №3/3 от 05.06.2007г | км | 0,100 | 1987 |
| 17 | Поселковый водопровод ул. Внутренняя и Пушкинская | Постановление №46-п от 3.05.2007г «О передаче в оперативное управление поселкового водопровода» | № 3/6 от 05.06.2007г | км | 0,600 | 1987 |
| 18 | Поселковый водопровод ул.Железнодорожная | Постановление №46-п от 3.05.2007г «О передаче в оперативное управление поселкового водопровода» | № 3/8 от 05.06.2007г | км | 1,430 | 1987 |
| 19 | Наружные сети водоснабжения п.Первомайский, в/г 1 | Приказ МО РФ №811 от 28.05.2011г «О передаче недвижимого имущества в собственность муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области» | № АП 000019 от 17.07.2012 г | км | 30,985 |  |
| 20 | Водопровод | Постановление № 31-п от 29.11.2006г | № РА00000008/1 от 29.11.2006г | км | 1,058 | 1978 |
| 21 | Водопровод |  |  | км | 2 |  |
| ИТОГО ПРОТЯЖЕННОСТЬ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ СОСТАВЛЯЕТ 48,449 км |
| Канализационная сеть |
| 1 | Канализационная сеть | Постановление № 31–п от 29.11.2006г | № РА 00000008/1 от 29.11.2006г | км | 1,821 | 1978 |
| 2 | Наружные сети канализации (напорные) п.Первомайский, в/г 1 | Приказ МО РФ №811 от 28.05.2011г «О передаче недвижимого имущества в собственность муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области» | № АП 000018 от 17.07.2012 г. | км | 4,575 |  |
| 3 | Наружные сети канализации (промышленные) | Приказ МО РФ №811 от 28.05.2011г «О передаче недвижимого имущества в собственность муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области» | № АП 000017 от 17.07.2012 г | км | 2,800 |  |
| 4 | Наружные сети канализации (самотечные) | Приказ МО РФ №811 от 28.05.2011г «О передаче недвижимого имущества в собственность муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области» | № АП 000016 от 17.07.2012 г. | км | 12,021 |  |
| ИТОГО ПРОТЯЖЕННОСТЬ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ СЕТИ СОСТАВЛЯЕТ 21,217 км |